|  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合电压合格率 | 99.968% | 99.951% | 99.979% | 99.971% |
| A类 | 99.969% | 99.922% | 99.976% | 99.964% |
| B类 | 99.922% | 99.952% | 99.962% | 99.939% |
| C类 | 99.977% | 99.988% | 99.981% | 99.998% |
| D类 | 100.000% | 100.000% | 100.000% | 100.000% |

2017年扬州供电公司电压合格率

电压合格率定义：

供电电压合格率是实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比。

计算公式：

一、统计时段（日、月）电压合格率

Vi（％）=（1−电压超上限时间+电压超下限时间电压监测总时间）×100%1.监测点电压合格率Vi:

注：统计电压合格率的时间单位为“分”。

2.综合供电电压合格率

V综合(%)=0.5VA+0.5(VB+VC+VD3)注：（1）公式中VA、VB、VC、VD分别A、B、C、D类的电压合格率。

供电电压分为A、B、C、D四类监测点，设置原则如下：

A类  带地区供电负荷的变电站和发电厂（直属）的10（20、6）kV母线电压。

B类  35（66）kV专线供电和110kV及以上供电的用户端电压。

C类  35（66）kV非专线供电的和10（20、6）kV供电的用户端电压。每10MW负荷至少应设一个电压质量监测点。

D类  380/220V低压网络和用户端的电压。每百台公用配电变压器至少设2个电压质量监测点。监测点应设在有代表性的低压配电网首末两端和部分重要用户。